«Λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Ν. Καζαντζάκη Νομού Ηρακλείου»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕ.12.04
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ):

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Περιεχόμενα


21
Αντικείμενο της Σύμβασης


32
Συντήρηση Αντλιοστασίων Λυμάτων


53
Μέτρα ασφάλειας


53.1
Επίσκεψη των αντλιοστασίων


53.2
Ατομική ασφάλεια και προστασία


64
Έκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου


75
Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού


9ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ




1 Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012.
Τα αντλιοστάσια που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενα παράρτημα. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων κατόπιν γραπτού αιτήματος σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.
Ειδικότερο το συγκεκριμένο αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
· Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων λυμάτων και των βασικών αντλιοστασίων ύδρευσης, που αναφέρονται στο σχετικό τεύχος της μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
· Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού των αντλιοστασίων και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών, που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα.
· Οι εργασίες ανέλκυσης – καθέλκυσης των αντλητικών συγκροτημάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για τον σκοπό αυτό, σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη (π.χ. διακοπή λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος) και δοθεί σχετική εντολή από τον εργοδότη (με ή χωρίς πρόταση του Αναδόχου). Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος μόνωσης των τυλιγμάτων των ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτημάτων, ο έλεγχος της αντλίας και κάθε άλλος απαιτούμενος έλεγχος για τη διαπίστωση της βλάβης. Επιπλέον περιλαμβάνεται και κάθε εργασία και απλό εξάρτημα για την αποκατάσταση της βλάβης, σε περίπτωση που πρόκειται για απλή βλάβη (π.χ. απλή έμφραξη πτερωτής κ.λπ.). Τέλος, περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του αντλητικού συγκροτήματος και των λοιπών εξαρτημάτων (π.χ. φλοτεροδιακοπτών), στην περίπτωση που απαιτηθεί (π.χ. αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων – φλοτεροδιακοπτών, επισκευή αντλητικού συγκροτήματος σε εργοστάσιο κατασκευής ή συνεργείο κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων, καθώς η σχετική εργασία δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

· Οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνση φερτών του υγρού θαλάμου των αντλιοστασίων και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για τον σκοπό αυτό, σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη και δοθεί σχετική εντολή από τον εργοδότη (με ή χωρίς πρόταση του Αναδόχου). Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του ειδικού αποφρακτικού οχήματος του Δήμου, ενώ ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες εντός του υγρού θαλάμου με τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού και κατάλληλων μέσων.
· Η άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση απλών ηλεκτρολογικών βλαβών και επανεκκίνηση αντλιοστασίων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Επίβλεψης (π.χ. έλεγχος ασφαλειών, θερμικών προστασίας κ.λπ.)
· Η γενικότερη συντήρηση των αντλιοστασίων και καθαρισμός τους ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.
2 Συντήρηση Αντλιοστασίων Λυμάτων
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην τεχνική προσφορά του γενικό πρόγραμμα συντήρησης, το οποίο υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη. Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έκθεση με όλες τις διαπιστώσεις και καταγραφές που πραγματοποίησε και να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών και την εν γένει καλή λειτουργία των αντλιοστασίων, καθώς και κοστολόγηση των σχετικών παρεμβάσεων.
Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.
Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία των αντλιοστασίων αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από τους κατασκευαστές τους, τις συνθήκες λειτουργίας τους και τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαραίνει το Δήμο (π.χ. αντικατάσταση πτερωτών, στυπιοθλιπτών κ.λπ.)
Ειδικότερα θα γίνονται εργασίες συντήρησης σε μηνιαία βάση, σε εξάμηνη βάση και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης. Στο ημερολόγιο λειτουργίας των αντλιοστασίων, θα καταγράφονται και πιθανές διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου για την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων.
Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω εργασίες:

α.
αποκατάσταση των επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων σωληνώσεων
β.
επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών και φρεατίων
γ.
επιθεώρηση – καθαρισμό – έλεγχο επαφών και διακοπτών (φλοτεροδιακοπτών)

δ.
λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων αντλιών

ε.
έλεγχο και συμπλήρωση ελαίου

στ.
μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών

ζ.
έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

η.
έλεγχος λειτουργίας φωτισμού αντλιοστασίου, με υποχρέωση στην αντικατάσταση λαμπτήρων

θ.
αποψίλωση ξερών χόρτων και λοιπές εργασίες, όπως καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση και ασφάλεια του χώρου των αντλιοστασίων
ι.
γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία
ια.
σε περίπτωση βλάβης, λήψη έγχρωμων ψηφιακών φωτογραφιών που θα δείχνουν το σημείο της βλάβης, μετρήσεις φασικών τάσεων ρεύματος δικτύου και κινητήρα
Εργασίες αποκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων θα επισημαίνονται και θα κοστολογούνται από τον Ανάδοχο αλλά η αποκατάσταση θα βαρύνει τον εργοδότη. Επίσης η αποκατάσταση βλαβών που αφορούν στα αποχετευτικά δίκτυα εντός των οικισμών αλλά και στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών των αντλιοστασίων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή, εκτός των περιπτώσεων που έχει επιδείξει σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη κλειδώματος αντλιοστασίων, λάθη χειρισμών στον πίνακα ελέγχου κ.λπ.)
1 Μέτρα ασφάλειας
1.1  Επίσκεψη των αντλιοστασίων
Γενικώς οι χώροι των αντλιοστασίων δεν είναι ανοικτοί προς το κοινό. Ωστόσο είναι δυνατή η επίσκεψη τους από τεχνικό προσωπικό ή στελέχη της αυτοδιοίκησης κ.λπ. Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των αντλιοστασίων θα αφορούν στα εξής:

· Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και συντονίζουν την επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.
· Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του Δήμου και συνοδεύονται πάντα από αρμόδιο υπάλληλο.
· Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας.

· Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις.

· Κοινοποιούν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φορέα Διαχείρισης.

Κατά τη χρονική περίοδο που στα αντλιοστάσια πραγματοποιούνται επισκέψεις για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται, εκτός αν πρόκειται για αιφνίδιες επισκέψεις ελεγκτικών οργάνων και δεν είναι δυνατή η άμεση παρουσία του. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέτρα ασφάλειας είναι ευθύνη του Αναδόχου, καθώς και στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο είναι παρόν σε αυτά (π.χ. επιθεωρήσεις, συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης κ.λπ.)
Η ασφάλεια και φύλαξη των αντλιοστασίων που αφορά κυρίως στην προστασία έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς και καιρικών φαινομένων, εκτός των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, είναι ευθύνη του εργοδότη.

1.2  Ατομική ασφάλεια και προστασία 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων στα αντλιοστάσια επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος.

2 Έκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και Ελέγχου

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο κάθε αντλιοστασίου και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από τον Εργοδότη αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 

Θα συμπληρώνει φύλλο αναφοράς σε μηνιαία βάση, το οποίο θα συνοδεύει τη μηνιαία έκθεση του Αναδόχου προς τον εργοδότη.

Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:

· Τα προαναφερθέντα έντυπα

· Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος ενέργειας. Σημειώνεται ότι η έκθεση του κόστους αυτού θα γίνεται βάσει των στοιχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και σχετικών λογαριασμών που θα παρέχονται από τον Εργοδότη.
· Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.

· Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

· Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασής του.

Στο τέλος της χρονικής περιόδου της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία των αντλιοστασίων και η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).

Οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί μία δεκαετία. Οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του.

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν.

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με κατάλληλο τρόπο όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται σε χώρο που θα υποδείξει ο Εργοδότης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.

3 Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, το επίπεδο των γνώσεών του και την εμπειρία του.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως μετά την πρόσληψη τους, όπου θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία.

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:

· Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ.

· Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

· Την περιβαλλοντική παρακολούθηση

· Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά

· μέτρα διάσωσης

· Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ

· Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών

· Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους

· Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Ο Ανάδοχος θα έχει την απόλυτη ευθύνη για τη σωστή και πλήρη εκπαίδευση του διατιθέμενου προσωπικού.

Εγκρίθηκε με την με αρ. 67/9-5-2012  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αντλιοστάσια Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου
Αντλιοστάσια Αποχέτευσης
1. Αντλιοστάσιο λυμάτων Αλυκής (Α/Σ 4) – Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου (Naxos Camping)
ΤΥΠΟΣ: Τριπλού θαλάμου 2 υγρών – 1 ξηρού με ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50623497 (Τριφασική Νο.6 – 135 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 2 + 1 ξηρής τοποθέτησης
Η/Ζ: PETROGEN No 5949 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ TYPE 3008AG4, Νο2829Η – ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ LL6014J, Νο 123360103
2. Αντλιοστάσιο λυμάτων Λαμπαδά – Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50622218 (Τριφασική Νο.3 – 35 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal) 


3. Αντλιοστάσιο λυμάτων στη θέση «Σφαή» – Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου (Πάνω χωριό)
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50627392 (Μονοφασική Νο.03 – 8 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)

4. Αντλιοστάσιο λυμάτων Ύρια – Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50622157 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal) 
(Απαιτείται αλλαγή ντουλαπιού)

5. Αντλιοστάσιο λυμάτων Γαλανάδου – Τ.Κ. Γαλανάδου (πλησίον διασταύρωσης προς Γλινάδο)
ΤΥΠΟΣ: Υγρού - ξηρού θαλάμου με ανωδομή (παλαιός ΒΙΟ.ΚΑ.)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50603872 (Τριφασική Νο.3 – 35 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 ξηρής τοποθέτησης

6. Αντλιοστάσιο λυμάτων Εγγαρών – Τ.Κ. Εγγαρών (Ποτάμι)
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή (Απαιτείται καθαρισμός θαλάμου)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50623497 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης χωρίς οδηγό με ελαστικό σωλήνα (τύπου πηγαδιού)

7. Αντλιοστάσιο λυμάτων Απόλλωνα – Τ.Κ. Κορωνίδας (Δίπλα στο ποτάμι)
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50613505 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)

8. Αντλιοστάσιο λυμάτων Κυνιδάρου – Τ.Κ. Κυνιδάρου (Δρυάδες)
ΤΥΠΟΣ: Υγρού – ξηρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50622200 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 ξηρής τοποθέτησης
9. Αντλιοστάσιο λυμάτων Αγ. Απόστολοι – Τ.Κ. Μελάνων (Μέσα Χωριό)
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50626377 (Μονοφασική Νο.03 – 8 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)
10. Αντλιοστάσιο λυμάτων Φιλωτίου – Δ.Κ. Φιλωτίου
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50628249 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)

11. Αντλιοστάσιο λυμάτων Χαλκείου – Τ.Κ. Χαλκείου (Γεφύρι Ποταμού)
ΤΥΠΟΣ: Μονού υγρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50624124 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)
(Οι αντλίες έχουν αφαιρεθεί και έχει τοποθετηθεί 1 μονοφασική)
12. Αντλιοστάσιο λυμάτων Αγγιδίων – Δ.Κ. Χώρας Νάξου (Ντιάνου)
ΤΥΠΟΣ: Διπλού υγρού - ξηρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50614650 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 ξηρής τοποθέτησης

13. Αντλιοστάσιο λυμάτων στη θέση Αγ. Γεωργίου – Δ.Κ. Χώρας Νάξου (Βυρσοδεψεία)
ΤΥΠΟΣ: Διπλού υγρού - ξηρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50620870 (Τριφασική Νο.2 – 25 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 ξηρής τοποθέτησης

14. Αντλιοστάσιο λυμάτων Κόττη – Δ.Κ. Χώρας Νάξου (Naxos Holidays)
ΤΥΠΟΣ: Διπλού θαλάμου 2 υγρών με ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50620866 (Τριφασική Νο.5 – 85 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: θάλαμος 1 = (A1, A2, B3) 2 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal) – θάλαμος 2 = (B1, B2) 1 + 1 υποβρύχιας τοποθέτησης με οδηγό ολίσθησης (pedestal)
Η/Ζ: ΓΕΜΚΟ TYPE AFI-130, No 3271-00, 130kVA,Ion 187.20 A, 3Φ, 231/400V, 1500rpm, 50Hz (Απαιτούνται 2 μπαταρίες - φορτιστής 24V και αλλαγή λαδιών)
15. Αντλιοστάσιο λυμάτων Παραλίας Χώρας – Δ.Κ. Χώρας Νάξου
ΤΥΠΟΣ: Υγρού – ξηρού θαλάμου χωρίς ανωδομή
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50613822 (Τριφασική Νο.3 – 35 kVA)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1 + 1 ξηρής τοποθέτησης
ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ : (Απαιτείται απόφραξη του αγωγού προς τον υγρό θάλαμο)
(Απαιτείται στήριξη των σωληνώσεων κατάθλιψης και αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου)
Αντλιοστάσια Ύδρευσης - Άρδευσης
1. Αντλιοστάσια ύδρευσης (4 τεμ.) – Δ.Κ. Απεράθου
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής - Γεώτρησης


2. Αντλιοστάσιο ύδρευσης δεξαμενής τέως συνδέσμου – Τ.Κ. Γλινάδου
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: (Τριφασική)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1+1 Ξηρής – κατακόρυφης τοποθέτησης

3. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Μοναστηριώτισσας - Τ.Κ. Εγγαρών
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50617179 (Τριφασική)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

4. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Πηγάδια Εγγαρών - Τ.Κ. Εγγαρών
ΤΥΠΟΣ: Πηγαδιών
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1+1 Ξηρής – κατακόρυφης τοποθέτησης, τύπου πομόνας

5. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Αγ. Κωνσταντίνου – Τ.Κ. Κορωνίδας
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1+1 Ξηρής – οριζόντιας τοποθέτησης

6. Αντλιοστάσιο ύδρευσης (4 τεμ.) – Τ.Κ. Κορώνου
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής - Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: (Τριφασική)

7. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Μαντιλαριάς - Τ.Κ. Κυνιδάρου
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50618871 (Τριφασική)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

8. Αντλιοστάσιο άρδευσης Τ.Κ. Κυνιδάρου (πλησίον γεφυριού)
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50613839 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

9. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Κάτω Μύλων - Τ.Κ. Μελάνων
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50602811 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Ξηρής – οριζόντιας τοποθέτησης

10. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Μύλων - Τ.Κ. Μελάνων
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50626295 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Ξηρής – κάθετης τοποθέτησης, πιεστικό συγκρότημα

11. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Άνω Ποταμιά – Τ.Κ. Ποταμιάς
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: (Τριφασική)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

12. Αντλιοστάσιο άρδευσης Κάτω Ποταμιά – Τ.Κ. Ποταμιάς (Πλησίον Παντελιά Μπετόν)
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 506161564 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

13. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Αυλωνίτσας - Τ.Κ. Σαγκρίου
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50614494 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

14. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Τ.Κ. Σαγκρίου (Δεξαμενή Σαγκρίου)
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50620815 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1+1 υποβρύχιας τοποθέτησης, πιεστικό συγκρότημα

15. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Οσκέλου - Τ.Κ. Σαγκρίου
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50620894 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο
16. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Μονίτσια - Τ.Κ. Χαλκείου
ΤΥΠΟΣ: Γεώτρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50601585 (Τριφασική)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Υποβρύχιο

17. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Αγ. Πολυκάρπου - Δ.Κ. Χώρας (Δεξαμενή Αγίου Πολυκάρπου)
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50621979 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Ξηρής – κάθετης τοποθέτησης πιεστικό συγκρότημα

18. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Αγ. Χρυσοστόμου - Δ.Κ. Χώρας (Δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου)
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50617075 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: 1+1 υποβρύχια οριζόντιας τοποθέτησης

19. Αντλιοστάσιο ύδρευσης Χιώτη - Δ.Κ. Χώρας 
ΤΥΠΟΣ: Δεξαμενής
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ: 50612617 (Τριφασική)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: Ξηρής – οριζόντιας τοποθέτησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ





ΝΑΞΟΣ 30/4/2012


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΤΥ








ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ








ΝΑΞΟΣ  23/4/2012


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ











ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ








PAGE  
2
Τεχνική Περιγραφή


